Инструкция по охране труда для машиниста по обслуживанию аммиачно-холодильных установок

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для машиниста по обслуживанию аммиачно-холодильных установок при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - ____________________.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе машинистом по обслуживанию аммиачно-холодильных установок допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам труда по 20-часовой программе;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

Для выполнения обязанностей машиниста по обслуживанию аммиачно-холодильных установок допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение, не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, достигшие 18-летнего возраста.

1.2. Машинист при обслуживании аммиачно-холодильных установок должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;

- диспансерный медицинский осмотр.

1.3. Машинист при обслуживании аммиачно-холодильных установок обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования безопасности при эксплуатации аммиачно-холодильных установок;

- бережно относиться к выданным средствам защиты и использовать их по назначению.

1.4. Машинист при обслуживании аммиачно-холодильных установок должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения непосредственного начальника;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Машинист аммиачно-холодильной установки должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или возникновении опасности на рабочем месте немедленно сообщить непосредственному руководителю. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану и администрации;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся непосредственному начальнику, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.9. Машинист должен быть обеспечен СИЗ в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 июня 2009 г. N 290н. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускаются приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.

Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.

Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

1.10. Основными опасными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

- узлы аммиачно-холодильных установок;

- хладогент аммиак, который является горючим газом с резким запахом, он раздражает верхние дыхательные пути, перевозбуждает центральную нервную систему;

- пониженная температура;

- электроток;

- повышенная подвижность воздуха;

- наличие разлитых масла и воды на полу;

- повышенный шум и вибрация.

1.11. При некруглосуточном обслуживании аммиачно-холодильных установок машинные отделения должны быть оборудованы сигнализаторами аварийной сигнализации и фильтрующими противогазами.

1.12. Для экстренного отключения электропитания всего оборудования аммиачно-холодильной установки и рабочего освещения должны быть смонтированы снаружи кнопки аварийного отключения.

1.13. Во избежание поражения электрическим током:

- не приближайтесь на расстояние ближе 10 м к оборванным проводам, лежащим на земле;

- не прикасайтесь к открытым токоведущим частям электрооборудования, клеммам, оголенным проводам;

- не производите самовольных исправлений или подключений электропроводов и оборудования.

1.14. Размещение и хранение в машинном отделении посторонних предметов, не связанных с эксплуатацией, запрещается.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть спецодежду и убедиться в ее исправности. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2. Проверить свое рабочее место. Убедиться, что оно освещено и не загромождено посторонними предметами.

2.3. Проверить наличие и исправность:

- средств пожаротушения (огнетушители, ящик с песком);

- переносного светильника, соответствующего категории помещения;

- ограждений электроприводов (муфт, ремней);

- наличие и исправность заземления компрессоров, рессиверов, двигателей, пусковых устройств;

- манометров и предохранительных клапанов;

- вытяжной и приточной вентиляции;

- запаса масла и обтирочного материала.

2.4. Убедиться, что электрошкафы закрыты и заперты на ключ.

2.5. Проверить работу телефонной связи и аварийной сигнализации.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполнение работ в машинных отделениях и в холодильных камерах лицами, не связанными с техническим обслуживанием аммиачно-холодильной установки и эксплуатацией камер (ремонт помещения, покраска), должно производиться после инструктажа и под наблюдением лица, ответственного за эксплуатацию аммиачно-холодильной установки.

3.2. По степени опасности поражения электрическим током камеры аммиачно-холодильных установок относятся к категории помещений с повышенной опасностью.

3.3. Аммиачно-холодильные установки должны быть укомплектованы КИП, приборами автоматической защиты от опасных режимов работы, предохранительными устройствами в соответствии с требованиями правил.

3.4. Система трубопроводов и сосуды аммиачно-холодильных установок до пуска в работу периодически в процессе эксплуатации и досрочно подвергаются техническому освидетельствованию.

Периодичность проведения технических освидетельствований сосудов устанавливается заводом-изготовителем. В случае отсутствия таких указаний сосуды, недоступные для осмотра, должны быть подвергнуты проверке на прочность пневматическим давлением не реже одного раза в 2 года. Освидетельствование проводится ответственным за надзор лицом.

3.5. Количество аммиака в холодильных установках, размещенных в машинных помещениях, не ограничивается.

3.6. Все движущиеся части машины, а также машины, аппараты и трубопроводы в местах, где они могут подвергаться ударам, должны быть ограждены.

3.7. Уровень освещенности в помещениях, где установлены фреоновые установки, должен отвечать требованиям СНИП.

3.8. Температура в машинных помещениях должна быть не ниже +16 гр. С при неработающем оборудовании.

3.9. Приточная и вытяжная системы вентиляции в машинных помещениях должны быть принудительными с кратностью воздухообмена: приточная - не менее 3, вытяжная - не менее 4.

3.10. В отделениях аммиачных компрессоров во избежание взрыва или пожара не пользуйтесь открытым огнем (спичками, свечой, зажигалкой). В случае появления запаха аммиака в помещении наденьте противогаз, включите вентиляцию и примите меры по устранению пропуска аммиака. Если не можете устранить пропуск аммиака своими силами, доложите начальнику смены, вызовите слесаря, сделайте запись в журнале.

3.11. Следите за давлением в рессивере, не допускайте превышения давления, обозначенного на табличке сосуда, один раз в смену "подрывайте" предохранительный клапан, об этом сделайте запись в журнале.

3.12. Своевременно проводите продувку влагомаслоотделителя от осадков.

3.13. При обнаружении неисправностей включите резервный компрессор, отключите неисправный и доложите непосредственному начальнику. Сделайте соответствующую запись в журнале.

3.14. Эксплуатация холодильных установок с неисправными приборами защиты запрещается.

3.15. В помещениях, где находится аммиачно-холодильная установка, необходимо иметь противогазы (количество противогазов должно соответствовать числу рабочих машинного помещения), а также (на случай аварийной утечки аммиака из системы, для работы в сильно загазованном помещении) не менее 2-х изолирующих дыхательных аппаратов.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении действия электротока на корпусе оборудования и при внезапном прекращении подачи напряжения отключить оборудование и вызвать электрика.

4.2. При нарушении герметичности аммиачно-холодильной установки отключить установку, для устранения неисправности одеть фильтрующий противогаз (устранять неисправность без противогаза запрещается), поставить в известность руководство.

4.3. При возникновении пожара обесточьте оборудование, сообщите в пожарную часть и руководству, примите меры по ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения.

4.4. Во избежание создания аварийной ситуации не включайте оборудование, работа на котором запрещена.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.

Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место. Промасленную ветошь во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.

5.2. Обо всех имевших место недостатках сообщить непосредственному начальнику.

5.3. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.

5.4. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.

5.5. Своевременно поставить в известность администрацию и сменщика обо всех замеченных недостатках в работе оборудования, приборов и принятых мерах. Сделать соответствующую запись в журнале.